**附件一：**

**新生儿科病房设备带加装空气压缩系统招标参数**

**一、综合要求**

1、设备涉及压力容器部分，请提供相关压力容器的资质及文书（技术监督部门检测报告、产品质量检验证书、合格证、产品技术特征、射线探伤报告、压力试验检验报告、压力容器产品名牌及注册名牌拓印件等），负责安装的告知登记手续。

2、免费提供不同规格型号厂家呼吸机相匹配的接头。

3、设备运输、安装、调试及验收等工作及费用均有中标公司承担。

4、所投设备应在签合同后2个月安装完成。

5、最终输出气体符合医用标准，压力输出符合我院要求。

6、设备要有各种报警，如漏气报警等，保证24小时不间断。

7、本次设备招标控制价为人民币8万元。

**二、新生儿科病房设备带加装医用空气压缩系统主要参数**

1、空压机主要技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| **名 称** | **参数要求** |
| 容积流量 | ≥660L/min |
| 工作压力 | ≥0.8Mpa |
| 出口压力 | 0.1～0.8 Mpa |
| 电机功率 | ≥3.4KW |
| 排气含油量 | 压缩出气口100%全无油 |

2、储气罐主要技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| **名 称** | **参数要求** |
| 容积 | ≥0.3m³ |
| 工作压力 | ≥0.8 Mpa |

3、冷冻干燥机主要技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| **名 称** | **参数要求** |
| 空气处理量 | ≥1.2 m³/ min |
| 工作压力 | ≥0.8 Mpa |
| 压缩机功率 | ≥1.0HP |
| 风扇功率 | ≥120w |
| 电源 | 220/50V/HZ |

4、过滤器主要技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| **名 称** | **参数要求** |
| 空气处理量 | ≥1.6m³/ min |
| 工作压力 | ≥0.8 Mpa |

5、空气终端20个

**三、配件**

1.提供原装配件价格和兼容配件价格。

2.列出一次性配件。

**四**、**售后服务要求：**

1 、投标人应对所提供的货物提供至少24个月的免费维修服务，提供永久技术服务支持。

2、 开机率>95%，仪器故障12小时达到，24小时内解决。

3、招标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

4、卖方应为买方提供现场技术培训或外出培训机会，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

5.资料

5.1卖方须向买方提供操作手册,三级维修手册(包括详细的维修技术资料,维修线路图,软件等)各一套

5.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求,施工图纸及参数.

6.技术服务

6.1在货物到达使用单位后,卖方应在3天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用.

6.2设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用.

**五、投标报价要求：**

1、人民币报价：此价格为设备到货并安装调试、验收合格后的总价格。

2、报价含主件、安装、调试、技术服务、运杂费、保险费及其他。

3、如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

4、投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。总报价中包含该项目。

5、投标报价总表

**设备项目总报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人公司名称 |  |
| 设备总报价 | 小写：  大写： |
| 品牌及型号 |  |
| 产地 |  |
| 免费保修期 |  |
| 优惠条款 |  |

年  月  日    投标人（公章）：

6、分项报价表

★请各公司注意：各公司按照自己的产品列全项目，并注明标准配置与选配。不仅限于下表项目，如项目名称与所投产品不符，请按照所投产品项目名称填写，并在备注处予以说明。因标书不符合要求造成废标的，后果由投标商自负。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 产地 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 空压机 |  |  |  |  | 如为多机组的，列出单机价格 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他附属设备 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合    计 |  | | | | |
| 8 | 安装改造费用 |  | | | | |
| 9 | 其他费用 |  | | | | |
| 10 | 总    计 |  | | | | |
| 11 | 售    后 |  | | | | |
| 12 | 优惠条件 |  | | | | |

**注：投标文件所报表格样式请按照招标文件表格样式填写，谢谢合作！**